数据字典与输入输出格式规范

大型山地光伏电站设计中的建模与算法研究

──────────────────────────────

适配“大型山地光伏电站设计中的建模与算法研究”全模块

确保无歧义、可直接解析

版本：最终版

日期：2026年2月

目  录

（提示：首次打开请右键点击目录，选择“更新域”刷新页码）

一、文档说明	4

二、通用基础参数（全模块共享）	5

通用参数JSON格式（全模块统一解析）	5

三、模块一：光伏面板切割及分区规划	7

（一）建模参数	7

（二）决策变量	7

（三）约束条件	8

（四）模块一输入输出格式	9

1. 输入JSON格式（地形+需求）	9

2. 输出JSON格式（切割+分区结果）	9

四、模块二：电气设备选型选址及电缆共沟敷设	11

（一）建模参数	11

（二）决策变量	11

（三）约束条件	12

（四）模块二输入输出格式	13

1. 输入JSON格式（模块一输出+设备参数）	13

2. 输出JSON格式（设备选型+路由结果）	13

五、模块三：集成优化（建设成本 + 电力损耗）	15

（一）建模参数	15

（二）决策变量	15

（三）约束条件	15

（四）模块三输入输出格式	16

1. 输入JSON格式（模块一+模块二输出+损耗参数）	16

2. 输出JSON格式（集成优化结果）	16

六、地形数据格式固化（全模块共享）	18

（一）DEM网格数据格式	18

（二）坐标系统一规则	18

七、核心说明	19

一、文档说明

1. 本字典统一全项目建模的参数定义、决策变量、约束条件，覆盖模块一（光伏面板切割及分区）、模块二（电气设备+电缆共沟）、模块三（集成优化）、模块四（案例验证）；

2. 所有符号、取值范围、单位均来自项目申报书及配套PDF模型（如《山地光伏建模.pdf》《Cutting Districting Cabling Trenching Model》），确保工程适配性；

3. 附JSON标准格式及输入输出结构，所有模块需严格遵循，禁止擅自修改字段命名/类型。

二、通用基础参数（全模块共享）

以下参数为全模块共享的基础参数，所有模块均需统一解析：

| 符号 | 英文名称 | 含义 | 单位 | 字段类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rho | Cable resistivity | 电缆导体电阻率（铜） | Ω·m | float | 1.72e-8 | 固定值 | 行业标准参数 |
| T | Project lifetime | 项目寿命期 | 年 | int | 25 | 固定值 | 光伏项目常规设计寿命 |
| tau | Annual full-load hours | 年等效满发小时数 | h/年 | int | 3000 | 2500-3500 | 西北偏高、东南偏低 |
| r_d | Annual discount rate | 年折现率 | - | float | 0.08 | 0.06-0.10 | 按项目融资成本配置 |
| C_elec | Electricity price | 上网电价 | 元/kWh | float | 0.4 | 0.3-0.5 | 按当地新能源政策更新 |
| grid_size | DEM grid size | DEM网格尺寸 | m | int | 10 | 5-20 | 统一为正方形网格 |
| slope_max | Maximum allowable slope | 最大可建设坡度阈值 | ° | float | 25.0 | 0-30 | 超过阈值不可建设 |
| b | PVA width | 光伏面板固定宽度 | m | float | 3.0 | 2.8-3.2 | 行业标准尺寸 |
| road_buffer | Road buffer distance | 箱变距道路最小距离 | m | int | 5 | 3-10 | 保障设备运输与运维 |

通用参数JSON格式（全模块统一解析）

{

"common_params": {

"rho": {"value": 1.72e-8, "unit": "\u03a9\u00b7m", "type": "float", "is_fixed": true},

"T": {"value": 25, "unit": "\u5e74", "type": "int", "is_fixed": true},

"tau": {"value": 3000, "unit": "h/\u5e74", "type": "int", "is_fixed": false, "range": [2500, 3500]},

"r_d": {"value": 0.08, "unit": "", "type": "float", "is_fixed": false, "range": [0.06, 0.10]},

"C_elec": {"value": 0.4, "unit": "\u5143/kWh", "type": "float", "is_fixed": false, "range": [0.3, 0.5]},

"grid_size": {"value": 10, "unit": "m", "type": "int", "is_fixed": false, "range": [5, 20]},

"slope_max": {"value": 25.0, "unit": "\u00b0", "type": "float", "is_fixed": false, "range": [0, 30]},

"b": {"value": 3.0, "unit": "m", "type": "float", "is_fixed": true},

"road_buffer": {"value": 5, "unit": "m", "type": "int", "is_fixed": false, "range": [3, 10]}

}

}

三、模块一：光伏面板切割及分区规划

（一）建模参数

| 符号 | 英文名称 | 含义 | 单位 | 字段类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | PVA standard length | 标准光伏面板固定长度 | m | float | 12.0 | 10-15 | 对应2×13列标准面板 |
| t_l | Cut length of spec l | 规格l的切割长度 | m | float | - | 2.0,4.0,...,12.0 | 仅支持2×整数列 |
| n_l | Demand of spec l | 规格l的面板需求量 | 块 | int | - | ≥0 | 由地形可建设面积推导 |
| q | Inverter rated capacity | 单台逆变器额定容量 | kW | int | 320 | 250-500 | 工程常用320kW |
| r | Minimum load rate | 逆变器最小负载率 | - | float | 0.85 | 0.8-0.9 | 避免轻载运行效率过低 |
| p | Total inverters | 项目所需逆变器总数 | 台 | int | - | ≥1 | 由总装机容量÷q推导 |
| LB | Perimeter lower bound | 分区周长下界 | m | float | - | 50-100 | 按网格密度配置 |
| UB | Perimeter upper bound | 分区周长上界 | m | float | - | ≤1.5×LB | 控制分区形状规整 |
| a_i | PVA equivalent power | 面板i等效功率 | kW | float | - | ≥0 | a_i = t_i×b×P_density |

（二）决策变量

| 符号 | 英文名称 | 类型 | 含义 | 字段类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x_{ml} | Cut quantity | 非负整数 | 原材料m切割出规格l的面板数量 | int | ≥0 | 物理离散量 |
| y_m | Material usage flag | 0-1变量 | 是否使用原材料m | bool | [true,false] | true=使用 |
| sigma_{ik} | PVA-inverter assignment | 0-1变量 | 面板i是否归属逆变器k | bool | [true,false] | 唯一归属约束 |
| phi_{ijk} | Boundary flag | 0-1变量 | 相邻i,j是否跨逆变器k分区 | bool | [true,false] | true=跨区（边界） |
| chi_{ijk} | Cable sharing flag | 0-1变量 | 相邻i,j是否共用电缆路径 | bool | [true,false] | 仅同区时为true |

> 注：面板i的相邻集合统一定义为 A_i = {"up": u(i), "down": d(i), "left": l(i), "right": r(i)}（上下左右网格索引）

（三）约束条件

| 约束名称 | 数学表达/核心逻辑 | 字段类型 | 适用阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整数切割约束 | sum(l∈L) t_l×x_{ml}≤D×y_m | string | 面板切割 | 确保切割规格为2×整数列 |
| 需求满足约束 | sum(m∈M) x_{ml}≥n_l | string | 面板切割 | 覆盖所有可建设区域 |
| 唯一归属约束 | sum(k∈K) sigma_{ik}=1 | string | 分区规划 | 每个面板仅归属1台逆变器 |
| 逆变器数量约束 | sum(k∈K) sigma_{kk}=p | string | 分区规划 | 实际启用逆变器数=需求总数 |
| 逆变器存在性约束 | sigma_{ik}≤sigma_{kk} | string | 分区规划 | 仅启用的逆变器可分配面板 |
| 逆变器容量约束 | r×q×sigma_{kk}≤sum a_i×sigma_{ik}≤q×sigma_{kk} | string | 分区规划 | 负载率控制在[80%,100%] |
| 负载平衡约束 | ¦sum sigma_{ik}-sum sigma_{ik'}¦≤2 | string | 分区规划 | 各分区面板数量差异≤2块 |
| 连通性约束 | phi_{ijk}≥¦sigma_{ik}-sigma_{jk}¦ | string | 分区规划 | 同区面板无孤立，边界连续 |
| 分区形状约束 | LB≤sum[t_i×(phi+phi)+b×(phi+phi)]≤UB | string | 分区规划 | 控制周长在合理范围 |

（四）模块一输入输出格式

1. 输入JSON格式（地形+需求）

{

"module1_input": {

"terrain_data": {

"grid_id": "grid_001",

"dem_matrix": [[1200.1, 1201.5, ...], ...],

"slope_matrix": [[15.2, 18.7, ...], ...],

"buildable_matrix": [[true, true, false, ...], ...]

},

"demand_params": {

"PVA_specs": [{"l": 2.0, "n_l": 120}, {"l": 4.0, "n_l": 85}, ...],

"inverter_params": {"q": 320, "r": 0.85, "p": 625},

"perimeter_bounds": {"LB": 60.0, "UB": 90.0}

}

}

}

2. 输出JSON格式（切割+分区结果）

{

"module1_output": {

"cut_result": [

{"material_id": "mat_001", "is_used": true, "cuts": [{"spec_l": 2.0, "quantity": 5}, ...]},

...

],

"partition_result": [

{"panel_id": "pva_00123", "grid_coord": (15, 28), "cut_spec": (2.0, 3.0), "zone_id": "zone_045", "inverter_id": "inv_045"},

...

],

"zone_summary": [

{"zone_id": "zone_045", "inverter_id": "inv_045", "pva_count": 22, "perimeter": 78.5, "total_power": 66.0},

...

]

}

}

四、模块二：电气设备选型选址及电缆共沟敷设

（一）建模参数

| 符号 | 英文名称 | 含义 | 单位 | 字段类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q_box | Transformer capacity | 箱变容量 | kVA | int | - | [1600,3200] | 仅支持两种规格 |
| c_box | Transformer cost | 箱变单位购置成本 | 万元 | float | - | 1600→30；3200→50 | 含运输费用 |
| c_install_box | Transformer installation cost | 箱变安装成本 | 万元 | float | - | 1600→5；3200→3 | 3200kVA需重型设备 |
| Q_box_inv | Inverters per transformer | 箱变可接逆变器数 | 台 | int | - | 1600→5；3200→10 | 与逆变器容量320kW适配 |
| c1 | PVA-inverter cable cost | 面板-逆变器电缆单位成本 | 元/m | float | 15.0 | 12-18 | 直流电缆，无挖沟成本 |
| c2 | Inverter-substation cable cost | 逆变器-升压站电缆单位成本 | 元/m | float | 35.0 | 30-40 | 35kV交流电缆 |
| c3 | Trenching cost | 管沟单位开挖成本 | 元/m | float | 200.0 | 150-300 | 山地比平地高30% |
| N_max | Max cables per trench | 单管沟最大电缆数量 | 根 | int | 4 | 3-5 | 工程规范限制 |
| D_uv | Arc actual length | 边(u,v)实际长度 | m | float | - | ≥0 | 含坡度修正 |
| Q_substation | Substation capacity | 升压站最大可接逆变器数 | 台 | int | 50 | 30-80 | 330kV升压站常规配置 |

（二）决策变量

| 符号 | 英文名称 | 类型 | 含义 | 字段类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gamma_{kb} | Inverter-transformer assignment | 0-1变量 | 逆变器k是否接入箱变b | bool | [true,false] | 一台逆变器仅接入一台箱变 |
| alpha_{uvks} | Path arc flag | 0-1变量 | 边(u,v)是否在逆变器k→升压站s路径中 | bool | [true,false] | true=包含该边 |
| beta_{uvs} | Trench arc flag | 0-1变量 | 边(u,v)是否为升压站s开挖管沟 | bool | [true,false] | true=开挖，与alpha配套 |
| tau_s | Substation usage flag | 0-1变量 | 是否启用升压站s | bool | [true,false] | true=启用，需满足容量约束 |
| f_{ijk} | Power flow | 连续变量 | 面板i经边(j,k)流向逆变器k的功率 | float | ≥0 | 验证电缆载流量 |

> 注：顶点集统一定义为 V = V₀ ∪ V₁ ∪ V₂ ∪ S，其中：V₀为山地边缘虚拟面板集合，V₁为实际面板集合，V₂为管沟内虚拟顶点集合，S为升压站候选位置集合。

（三）约束条件

| 约束名称 | 数学表达/核心逻辑 | 字段类型 | 适用阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备接入约束 | sum(b∈S_box) gamma_{kb}=sigma_{kk} | string | 设备选址 | 仅启用的逆变器接入箱变 |
| 箱变容量约束 | sum(k∈K) gamma_{kb}≤Q_box_inv | string | 设备选址 | 箱变接入逆变器数不超过上限 |
| 路径流量守恒 | 流量守恐方程 | string | 电缆路由 | 确保路径从逆变器到升压站连通 |
| 布线-挖沟协同约束 | alpha_{uvks}≤beta_{uvs} | string | 电缆路由 | 仅开挖管沟的边可布设电缆 |
| 共沟约束 | sum(k∈K) alpha_{uvks}≤N_max×beta_{uvs} | string | 电缆路由 | 单管沟电缆数不超过N_max |
| 升压站容量约束 | sum(k∈K) alpha_{usks}≤Q_substation×tau_s | string | 设备选址 | 启用的升压站接入数不超过上限 |
| 容量割约束 | sum((u,v)∈δ⁻(W)) beta_{uvs}≥K(W) | string | 电缆路由 | 确保子集W有足够管沟接入升压站 |
| 广义子环消除 | sum((u,v)∈E₂(W)) beta_{uvs}≤¦W¦-K(W) | string | 电缆路由 | 禁止无连接升压站的无效子环 |
| 奇圈不等式 | sum(e∈U) beta_{es}≤(¦U¦-1)/2 | string | 电缆路由 | 避免路径交叉冲突 |
| 团约束 | sum(e∈F) beta_{es}≤1 | string | 电缆路由 | 冲突边仅能选择1条开挖 |

（四）模块二输入输出格式

1. 输入JSON格式（模块一输出+设备参数）

{

"module2_input": {

"module1_output": {...},

"equipment_params": {

"transformer_specs": [{"Q_box": 1600, ...}, {"Q_box": 3200, ...}],

"cable_costs": {"c1": 15.0, "c2": 35.0},

"trenching_cost": 200.0,

"N_max": 4,

"substation_candidates": [{"s_id": "sub_01", "coord": (1200, 800), "Q_substation": 50}]

},

"terrain_correction": {

"edge_lengths": [{"u": "v1_001", "v": "v2_002", "D_uv": 125.3}, ...]

}

}

}

2. 输出JSON格式（设备选型+路由结果）

{

"module2_output": {

"equipment_selection": [

{"transformer_id": "box_023", "Q_box": 3200, "install_coord": (1180, 750), ...},

...

],

"cable_routes": [

{"route_id": "route_089", "inverter_id": "inv_045", ...},

...

],

"trench_summary": [

{"trench_id": "trench_034", "substation_id": "sub_01", ...},

...

]

}

}

五、模块三：集成优化（建设成本 + 电力损耗）

（一）建模参数

| 符号 | 英文名称 | 含义 | 单位 | 字段类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r_c | Cable conductor radius | 电缆导体截面半径 | m | float | 0.015 | 0.01-0.05 | 决定电缆载流量与电阻 |
| lambda | Operation cost weight | 运行成本权重因子 | - | float | 0.4 | 0.3-0.5 | 平衡建设成本与电力损耗 |
| I_max | Max allowable current | 电缆最大允许电流 | A | float | 200.0 | 150-300 | 由r_c推导 |
| K_segments | Current segments | 电流分段数量 | 段 | int | 3 | 3-5 | 用于线性化非线性损耗 |
| I_segments | Current segment bounds | 电流分段区间 | A | list | [[0,20],[20,35],[35,50]] | 按I_max划分 | 每段用线性函数拟合I² |

（二）决策变量

| 符号 | 英文名称 | 类型 | 含义 | 字段类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I_{uvks} | Cable current | 连续变量 | 电缆边(u,v)中逆变器k→升压站s的电流 | float | [0,I_max] | 不超过最大允许电流 |
| z_{c,i} | Current segment flag | 0-1变量 | 电流是否落入第i个分段区间 | bool | [true,false] | 仅一个分段为true |
| P_loss,t | Annual power loss | 连续变量 | 第t年总电力损耗 | float | ≥0 | 单位：kWh/年 |

（三）约束条件

| 约束名称 | 数学表达/核心逻辑 | 字段类型 | 适用阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆容量约束 | I_{uvks}≤I_max | string | 集成优化 | 避免电缆过热损坏 |
| 分段线性化约束 | I²≈sum z_{c,i}×(a_i×I+b_i) | string | 电力损耗计算 | 拟合非线性损耗 |
| 电力损耗计算约束 | P_loss,t = sum I²×(rho×D)/(pi×r_c²)×tau | string | 集成优化 | 基于焦耳定律 |
| 全流程耦合约束(切割-分区) | sum(m∈M) x_{im}=sum(k∈K) sigma_{ik} | string | 全流程集成 | 切割的面板必须归属某分区 |
| 全流程耦合约束(分区-路由) | sigma_{kk}=sum(b∈S_box) gamma_{kb} | string | 全流程集成 | 启用的逆变器必须接入箱变 |
| 目标函数约束 | Total_cost=建设成本+lambda×sum[P_loss×C_elec/(1+r_d)^t] | string | 集成优化 | 全生命周期总成本最小化 |

（四）模块三输入输出格式

1. 输入JSON格式（模块一+模块二输出+损耗参数）

{

"module3_input": {

"module1_output": {...},

"module2_output": {...},

"loss_params": {

"r_c": 0.015,

"lambda": 0.4,

"I_max": 200.0,

"K_segments": 3,

"I_segments": [[0,20],[20,35],[35,50]],

"linear_params": [{"a_i": 0.0, "b_i": 0.0}, ...]

}

}

}

2. 输出JSON格式（集成优化结果）

{

"module3_output": {

"total_cost_summary": {

"construction_cost": 8562.3,

"operation_loss_cost": 1285.7,

"total_cost": 9848.0,

"cost_breakdown": {...}

},

"optimized_params": {

"cable_radius": 0.015,

"trench_cable_count": 3,

"inverter_load_rate": 0.88

},

"loss_detail": [

{"year": 1, "P_loss": 896250.0, "loss_cost": 143.4},

...

]

}

}

六、地形数据格式固化（全模块共享）

（一）DEM网格数据格式

{

"terrain_grid": {

"grid_info": {

"grid_id": "terrain_001",

"grid_size": 10,

"rows": 200,

"cols": 300

},

"dem_matrix": [[1200.1, 1201.5, ...], ...],

"slope_matrix": [[15.2, 18.7, ...], ...],

"aspect_matrix": [[180.0, 90.0, ...], ...],

"buildable_matrix": [[true, true, false, ...], ...]

}

}

（二）坐标系统一规则

1.所有坐标统一采用平面直角坐标系，单位：米；

2.网格索引(row, col)与坐标(x, y)映射：x = col × grid_size，y = row × grid_size；

3.设备（逆变器、箱变、升压站）坐标需对齐网格节点（即x/y为grid_size的整数倍）。

七、核心说明

1.所有模块必须通过JSON格式输入输出，字段命名、类型、单位严格遵循本规范，禁止新增/修改字段；

2.参数默认值为工程常规配置，可根据实际案例（如甘肃东乡项目）调整，但需在输入JSON中明确标注；

3.约束条件的数学表达已适配Gurobi/Pyomo建模，编码时直接映射为对应求解器的约束函数；

4.模块间依赖关系：模块一输出→模块二输入，模块一+模块二输出→模块三输入，确保数据流转无歧义；

5.本规范为“基础统一”红线，任何修改需经团队全员确认后同步更新，避免后期返工。